GERENCIA DE MANTENIMIENTO

ACTA DE CONSTITUCIÓN

PLANTA CONCENTRADORA CARHUAMAYO

CAMBIO DE INTERRUPTOR EN LA BAHÍA DE SALIDA DE S.E.T CARHUAMAYO LÍNEA L-1703

G19-O-1003300-ACP-002

Preparado por:

Gerencia de Proyectos

| Gerencia de Proyectos | : | Miguel Salinas |
| --- | --- | --- |
| Gerencia del área (cliente) | : | Antonio Gonzales |
| Gerente de Planta (Sponsor) | : | Julio Arcelles |

| Rev. | Preparado por | Revisado por | Aprobado por | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | A. Valdez | C. Andrade | J. Arcelles | 16-sep-22 |

CONTENIDO

1.	SITUACION ACTUAL Y NECESIDAD / OPORTUNIDAD DEL PROYECTO	3

2.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	3

3.	OBJETIVOS DEL PROYECTO	4

4.	ALCANCES DEL PROYECTO	4

5.	JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO	5

6.	ENTREGABLES DEL PROYECTO	5

7.	PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO	6

8.	CRONOGRAMA DEL PROYECTO	6

CAMBIO DE INTERRUPTOR EN LA BAHÍA DE SALIDA DE S.E.T CARHUAMAYO

LÍNEA L-1703

# SITUACION ACTUAL Y NECESIDAD / OPORTUNIDAD DEL PROYECTO

La Planta Concentradora Carhuamayo, realiza el procesamiento de minerales provenientes de la explotación de dos (02) minas contiguas: Palo Norte, operación a tajo abierto que produce minerales de plata, plomo y zinc; y Carhuamayo-Norte, mina subterránea que produce minerales de cobre. Dentro del sistema de distribución de energía eléctrica contamos con la Subestación de Potencia Manantiales, dicha subestación de potencia tiene una relación de voltaje de 138/22.9/10.5kV con una potencia de 60MVA, esta subestación de potencia se suministra de energía por las líneas en 138kV: - L-1700 (Carhuamayo –Manantiales) y - L-1701 (Óxidos –Manantiales). La bahía de salida de la línea L-1700 en 138kV ubicada en la Subestación Carhuamayo, cuenta con un interruptor de marca: Allis Chalmers, año de fabricación: 1966, la cual se encuentra descontinuada como marca, la marca se cerró en 1999 y se hace imposible conseguir repuestos para el mencionado interruptor de mando neumático, tales como bobinas de apertura, cierre, aisladores tipo pasatapas del tanque muerto, contactos auxiliares, contactos, motor/compresora y accesorios. Por otro lado, estos equipos requieren de un mantenimiento preventivo con mayor frecuencia en comparación a los que ofrece el mercado en la actualidad. En el año 2019, se aprobó el AGI COL-2019014 para realizar el cambio del interruptor en la bahía de salida de la Sub Estación Carhuamayo, por un monto de US$ 616,351; sin embargo, se ha identificado la necesidad de incrementar el presupuesto, con la finalidad de poder cubrir costos y ejecutar actividades adicionales, necesarios para la correcta ejecución del proyecto.

# DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

A continuación, se detalla : - Transformador de corriente: 138kV, 600-300-200-100/5A, BIL 145kV. - Tablero con Relés de protección: Distancia (impedancia cuadrilateral o mho configurables y sobrecorriente direccional. - Tablero con Medidor: Medidor de energía multifunción kWh, kVARh, kVAh, armónicos, fasores. - Tablero con Registrador de fallas: 3250muestras por ciclo, 4 canales de Tensión, 4 canales de corriente a 0.1% de precisión - Sistema de comunicaciones: Señales de control, mando, alarmas y disparos de Carhuamayo a Manantiales, COES y CC-Conenhua - Cargador de baterías: 220VAC / 120VDC, monofásico - Baterías: Ni-Cd, 120VDC, 60AH. - Tablero de distribución: Para servicios auxiliares - Estudios: Preliminar, detalle, flujo de carga, cortocircuitos, coordinación de protecciones. - Informe final: Protocolos de pruebas, certificados de calibración, certificados de softwares Los aspectos que abarca el proyecto se detallan a continuación: - Procura: - Estas se realizarán de la siguiente manera: Equipos Críticos (de largo tiempo de entrega): Estos serán definidos con la finalización la aprobación del AGI. Por ejemplo: Transformadores de Corriente. - Cronograma de Desarrollo de las adquisiciones: - El proceso de adquisición durará desde el 01 de abril de 2019 hasta el hasta el 30 de noviembre de 2019 en caso de los Transformadores de Corriente. - El proceso de adquisición durará desde el 01 de abril de 2019 hasta el hasta el 30 de julio de 2019 para los demás suministros.

| # OBJETIVOS DEL PROYECTO |  |
| --- | --- |
| OBJETIVO GENERAL | Garantizar el suministro de energía eléctrica y mejorar la confiabilidad de la Operación |
| OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Reemplazar el interruptor obsoleto de la bahía en 138kV de la línea L-1700 en la SE Carhuamayo. Garantizar que los sistemas de protección liberen las fallas de manera rápida, confiable y selectiva. Garantizar el suministro de energía para la ampliación de la planta de 18 a 30k, así como alargar la vida útil de la bahía a 30 años más. |

# ALCANCES DEL PROYECTO

El desarrollo del suministro y montaje de los activos tendrá una duración aproximada de 12 meses, debiendo finalizar la adquisición en Marzo del 2024: 1. La ingeniería de detalle. 2. Estudio de protección y aprobación en el COES. 3. Estudio de suelos. 4. Adquisición de suministros faltantes, Transformadores de corriente 600-300-200-100/5,138kV; Tableros con Relés de protección de distancia, sobrecorriente direccional, medidor de energía, registrador de fallas, cargador y banco de baterías 120VDC, 60AH Ni-Cd, tableros de distribución, Sistema de Comunicaciones de control, mando, alarmas y disparos. 5. Obras civiles. 6. Montaje de equipos de patio de llaves 7. Montaje de equipos de tablero de control, medición, protección y registro de fallas 8. Protocolos de pruebas de los equipos instalados. El organigrama de la Gestión de Adquisición/Montaje de activos está definido por: - Gerencia del Área: Juan Vásquez - Desarrollo de Proyectos / Planificación: Jorge Ramírez Chávez - Compras: Miriam Bravo

# JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

PROBLEMA: - El interruptor de la bahía en 138kV de la Línea L-1700, en la SE Carhuamayo, el año de fabricación data del año 1966, de Marca: Allis Chalmers, marca que ya no fabrica interruptores y menos aún que se pueda conseguir en el mercado, los repuestos. - El interruptor instalado indicado en el párrafo anterior es en de mando neumático y en gran volumen de aceite, tecnología ya en desuso desde hace algunas décadas, por no ser de rápida operación para liberar cortocircuitos (demoran algunos cientos de ms, los actuales no pasan de 100ms) y por no ser amigables con el medio ambiente. BENEFICIOS: - Incremento de la frecuencia de mantenimiento preventivo. - Mayor rapidez para la liberación de fallas. - Mejorar la confiabilidad del suministro de energía eléctrica. - Dejar de usar aceite como agente aislante y de extinción de arco eléctrico, evitar el riesgo de impacto ambiental.

| # ENTREGABLES DEL PROYECTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ingeniería de detalle |  |  |  |
| Planos eléctricos de control, mando, protección, medición, registrador de fallas. |  |  |  |
| Planos de obras civiles |  |  |  |
| Planos mecánicos, vistas de perfil y planta, de los equipos de patio de llaves y tableros. |  |  |  |
| Protocolos de pruebas, relés, medidor, registrador de fallas, cargador y banco de baterías, transformador de corriente, interruptor de potencia y seccionadores (barra, línea y tierra). |  |  |  |
| Protocolos de prueba de los sistemas de comunicación entre Carhuamayo –Manantiales, COES y CC-Conenhua |  |  |  |
| Catálogos, manual de operación y mantenimiento de equipos. |  |  |  |
| Certificados de fábrica de equipos. |  |  |  |
| Certificados de calibración de equipos de prueba y Certificado del operador de los equipos de prueba. |  |  |  |
| Instalación de softwares utilizados en laptop de usuario |  |  |  |
| Licencia de los softwares utilizados para relés, medidor, registrador de fallas, cargador de baterías. |  |  |  |
| Carta de garantía |  |  |  |
| # PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO |  |  |  |
| CONCEPTO | AGI COL-19014 | AGI SUP. N° 01 | INVERSIÓN TOTAL (US$) |
| - Ingeniería | - | - | - |
| - Procura | - | - | - |
| - Ejecución | 535,958 | 80,596 | 616,553 |
| - Contingencia | 80,393 | 2,841 | 83,235 |
| TOTAL (2) | 616,351 | 83,437 | 699,788 |
| Notas: |  |  |  |

# CRONOGRAMA DEL PROYECTO