## CUADRO DE CARGAS
CUADRO DE CARGAS DE PROYECTO "ANGIOGRAFO CARDIOVASCULAR DE TECHO INTERVENCIONISTA, PARA EL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN"
CUADRO DE CARGAS TABLERO DE 230V (TD-1-ANGIO)
TIPO | ITEM | Descripción | Área (m2) | W/m2 | C.I (KW) | FD (%) | MD (KW)
AMBIENTES | 1 | CARGA DE CIRCUITO DE ALUMBRADO
| 1.1 | Circuito C-1 16 Und x 36W |  |  | 0.576 | 80% | 0.4608 | 3.2727 | 4.0909 | 2x16A
| 2 | CARGAS DE CIRCUITOS DE TOMACORRIENTES
| 2.1 | Circuito C-2 07 Und x 500W-Sala de comando |  |  | 3.5 | 100% | 3.5 | 19.8864 | 24.858 | 2x20A
| 2.2 | Circuito C-3 07 Und x 500W-Sala comando y Sala tec. |  |  | 3.5 | 80% | 2.8 | 19.8864 | 24.858 | 2x20A
| 2.3 | Circuito C-4 4 Und x 350W-Sala Exámenes |  |  | 1.4 | 80% | 1.12 | 7.9545 |  | 2x16A
| 2.3 | Circuito C-5 7 Und x 350W-Sala Exámenes |  |  | 2.45 | 80% | 1.96 | 13.9205 | 17.4006 | 2x20A
[8 empty] | 0 | 0
|  | Carga instalada (CI) |  |  | 11.426
|  | Maxima Demanda (MD) |  |  |  |  | 9.8408 | 12.301 | kVA | 32.2818 | 3X40A
CUADRO DE CARGAS TABLERO AIRE ACONDICIONADO DE 230V (TF-AA-ANGIO)
TIPO | ITEM | Descripción | Área (m2) | W/m2 | C.I (KW) | FD (%) | MD (KW)
AIRES ACONDICIONADOS | 1 | CARGAS DE CIRCUITOS HVAC
| 1.01 | Unidad condensadora 01 |  |  | 8.4 | 80% | 6.72 | 27.5554 | 34.4442 | 3x32A | CAA-1
| 1.02 | Uma 01 |  |  | 6.8 | 80% | 5.44 | 22.3067 | 27.8834 | 3x25A | CAA-8
| 1.03 | Unidad condensadora 02 |  |  | 3.75 | 80% | 3 | 12.3015 | 15.3769 | 3x32A | CAA-2
| 1.04 | Uma02 |  |  | 6.2 | 80% | 4.96 | 20.3385 | 25.4231
| 1.05 | reserva equipada |  |  | 0 | 80% | 0 | 0 | 0 | 3x25A | CAA-3
| 1.06 | Equipo de aire acondicionado UC-04 |  |  | 6.5 | 80% | 5.2 | 21.3226 | 26.6532 | 3x32A
| 1.07 | Equipo RE-3 |  |  | 4 | 80% | 3.2 | 22.7273 | 28.4091 | 2x32A | CAA-4
| 1.08 | Equipo de aire acondicionado UC-05 |  |  | 5.4 | 80% | 4.32
| 1.09 | Equipo RE-4 |  |  | 4 | 80% | 3.2
| 1.10 | Equipo B-1 |  |  | 2.235 | 80% | 1.788
| 1.11 | Equipo EC-01 |  |  | 0.746 | 80% | 0.5968 | 4.2386 | 5.2983 | 2x20A | CAA-12
| 1.12 | Equipo B-2 |  |  | 2.236 | 80% | 1.7888 | 12.7045 | 15.8807 | 2x20A | CAA-13
| 1.13 | Equipo EC-02 |  |  | 0.746 | 80% | 0.5968
| 1.14 | Tablero de alternancia |  |  | 1 | 80% | 0.8 | 5.6818 | 7.1023 | 2x20A | CAA-15
| 2 | CARGAA DE CIRCUITO DE TOMACORRIENTE
| 2.1 | Tomacorriente mantenimiento |  |  | 1.5 | 80% | 1.2 | 4.9206 | 6.1507 | 2x20A | CAA-14
|  | Carga instalada (CI) |  |  | 53.513
|  | Maxima Demanda (MD) |  |  |  |  | 42.8104 |  | #NAME?
[9 empty] | #NAME? | 3X250A
CUADRO DE CARGAS TABLERO ANGIOGRAFIA DE 440V (TG-Existente Hospital)
TIPO | ITEM | Descripción | Área (m2) | W/m2 | C.I (KW) | FD (%) | MD (KW)
ANGIO | 1 | CARGA DE EQUIPO DE ANGIOGRAFÍA
| 1.1 | Equipo de Angiografía 170KVA |  |  | 136 | 100% | 136
|  | Carga instalada (CI) |  |  | 136
|  | Maxima Demanda (MD) |  |  |  |  | 136

## CUADRO DE CAIDA DE TENSION
CUADRO DE CAIDA DE TENSIÓN TABLERO DE 440V (TG-ANGIO)
CIRCUITO | AMBIENTE | DESCRIPCION DEL CIRCUITO | CANTIDAD | POT.UNIT (W) | POT.INST (W) | F.D | MAX DEMANDA (W) | cosØ | TENSION (V) | FASES | In TOTAL | Id(A) 1.25xIn | INT. | CONDUCTOR CALIBRES |  |  |  | CANALIZACION |  | CÁLCULO DE CAIDA DE TENSIÓN
[8 empty] | cosØ | [5 empty] | F (mm2) | N(mm2) | T (mm2) | TIPO | DIAMETRO | TIPO | N°TERNAS | LONG (m) | ∆V (V) ACUMULADO | ∆V (V) | %∆V (V)
CX1 | PRIMARIA | DEL TABLERO SUBESTACIÓN AL TRAFO 440V/440V | 1 | 136000 | 136000 | 1 | 136000 | 0.85 | 440 | 3 | 210.1944 | 262.743 | 3x160-400A | 95 |  | 35 | N2XOH | 80mmØ | EMT | 1 | 114 |  | 7.6364 | 1.7355
| PRIMARIA | DEL TABLERO PRIMARIO AL TRAFO 440/440V | 1 | 136000 | 136000 | 1 | 136000 | 0.85 | 440 | 3 | 210.1944 | 262.743 |  | 95 |  | 35 | N2XOH | 80mmØ | EMT | 1 | 8 |  | 0.53589 | 0.12179
| SECUNDARIA | DEL TRAFO 440V/440V AL TABLERO SECUNDARIO | 1 | 136000 | 136000 | 1 | 136000 | 0.85 | 440 | 3 | 210.1944 | 262.743 | 4x160-400A | 95 | 95 | 35 | N2XOH | 80mmØ | EMT | 1 | 8 |  | 0.53589 | 0.12179
| SECUNDARIA | DEL TABLERO SECUNDARIO AL TABLERO BYPASS | 1 | 136000 | 136000 | 1 | 136000 | 0.85 | 440 | 3 | 210.1944 | 262.743 |  | 95 | 95 | 35 | N2XOH | 80mmØ | EMT | 1 | 8 |  | 0.53589 | 0.12179
| SECUNDARIA | DEL TABLERO BYPASS AL ESTABILIZADOR | 1 | 136000 | 136000 | 1 | 136000 | 0.85 | 440 | 3 | 210.1944 | 262.743 |  | 95 | 95 | 35 | N2XOH | 80mmØ | EMT | 1 | 8 |  | 0.53589 | 0.12179
| SECUNDARIA | DEL ESTABILIZADOR AL TABLERO BYPASS | 1 | 136000 | 136000 | 1 | 136000 | 0.85 | 440 | 3 | 210.1944 | 262.743 |  | 95 | 95 | 35 | N2XOH | 80mmØ | EMT | 1 | 8 |  | 0.53589 | 0.12179
| SECUNDARIA | DEL TRAFO 440V/440V AL TD-ANGIO | 1 | 136000 | 136000 | 1 | 136000 | 0.85 | 440 | 3 | 210.1944 | 262.743 |  | 95 | 95 | 35 | N2XOH | 80mmØ | EMT | 1 | 21 | 0.53589 | 1.9426 | 0.4415
CUADRO DE CAIDA DE TENSIÓN TABLERO AIRE ACONDICIONADO DE 230V ALIMENTADOR (TF-AA-ANGIO)
CIRCUITO | AMBIENTE | DESCRIPCION DEL CIRCUITO | CANTIDAD | POT.UNIT (W) | POT.INST (W) | F.D | MAX DEMANDA (W) | cosØ | TENSION (V) | FASES | In TOTAL | Id(A) 1.25xIn | INT. | CONDUCTOR CALIBRES |  |  |  | CANALIZACION |  | CÁLCULO DE CAIDA DE TENSIÓN
[8 empty] | cosØ | [5 empty] | F (mm2) | N(mm2) | T (mm2) | TIPO | DIAMETRO | TIPO | N°TERNAS | LONG (m) | ∆V (V) ACUMULADO | ∆V (V) | %∆V (V)
CX2 |  | DEL TABLERO SUBESTACIÓN AL TF-AA-ANGIO | 1 | 57270 | 57270 | 0.8 | 45816 | 0.85 | 220 | 3 | 177.027 | 221.2837 | 3x175-250A | 95 |  | 35 | N2XOH | 100mmØ | EMT | 1 | 100 |  | 4.5133 | 2.0515
CUADRO DE CAIDA DE TENSIÓN TABLERO AIRE ACONDICIONADO DE 230V (TF-AA-ANGIO)
CIRCUITO | AMBIENTE | DESCRIPCION DEL CIRCUITO | CANTIDAD | POT.UNIT (W) | POT.INST (W) | F.D | MAX DEMANDA (W) | cosØ | TENSION (V) | FASES | In TOTAL | Id(A) 1.25xIn | INT. | CONDUCTOR CALIBRES |  |  |  | CANALIZACION |  | CÁLCULO DE CAIDA DE TENSIÓN
[8 empty] | cosØ | [5 empty] | F (mm2) | N(mm2) | T (mm2) | TIPO | DIAMETRO | TIPO | N°TERNAS | LONG (m) | ∆V (V) ACUMULADO | ∆V (V) | %∆V (V)
C1 | Sala de exámenes | uc1 | 1 | 8400 | 8400 | 0.8 | 6720 | 0.8 | 220 | 3 | 27.588 | 34.485 | 3X40A | 10 |  | 6 | LSOH | 35mmØ | EMT | 1 | 15 | 4.5133 | 5.5155 | 2.5071
C2 | Sala de exámenes | UMA1 | 1 | 6800 | 6800 | 0.8 | 5440 | 0.8 | 220 | 3 | 22.3332 | 27.9164 | 3X32A | 6 |  | 4 | LSOH | 25mmØ | EMT | 1 | 8 | 4.5133 | 5.2345 | 2.3793
C3 | Sala de exámenes | UC2 | 1 | 3750 | 3750 | 0.8 | 3000 | 0.8 | 220 | 2 | 21.3068 | 26.6335 | 2X32A | 6 |  | 6 | LSOH | 35mmØ | EMT | 1 | 15 | 4.5133 | 6.0047 | 2.7294
C4 | Sala de exámenes | UMA2 | 1 | 6200 | 6200 | 0.8 | 4960 | 0.8 | 220 | 2 | 35.2273 | 44.0341 | 2X50A | 10 |  | 6 | LSOH | 35mmØ | EMT | 1 | 8 | 4.5133 | 5.3023 | 2.4102
C5 | Sala de exámenes | Equipo RE-2 | 1 | 4000 | 4000 | 0.8 | 3200 | 0.8 | 220 | 2 | 22.7273 | 28.4091 | 2X32A | 6 |  | 4 | LSOH | 25mmØ | EMT | 1 | 12 | 4.5133 | 5.786 | 2.63
C6 | Sala de comando | Equipo de aire acondicionado UC-04 | 1 | 6500 | 6500 | 0.8 | 5200 | 0.8 | 220 | 3 | 21.3479 | 26.6848 | 3X32A | 6 |  | 4 | LSOH | 25mmØ | EMT | 1 | 15 | 4.5133 | 5.8059 | 2.639
C7 | Sala de comando | Equipo RE-3 | 1 | 4000 | 4000 | 0.8 | 3200 | 0.8 | 220 | 2 | 22.7273 | 28.4091 | 2X32A | 6 |  | 4 | LSOH | 25mmØ | EMT | 1 | 15 | 4.5133 | 6.1042 | 2.7746
C8 | Sala técnica | Equipo de aire acondicionado UC-05 | 1 | 5400 | 5400 | 0.8 | 4320 | 0.8 | 220 | 3 | 17.7352 | 22.1689 | 3X25A | 4 |  | 4 | LSOH | 20mmØ | EMT | 1 | 12 | 4.5133 | 5.8019 | 2.6372
C9 | Sala técnica | Equipo RE-4 | 1 | 4000 | 4000 | 0.8 | 3200 | 0.8 | 220 | 2 | 22.7273 | 28.4091 | 2X32A | 6 |  | 4 | LSOH | 25mmØ | EMT | 1 | 15 | 4.5133 | 6.1042 | 2.7746
C10 | Sala de exámenes | Equipo B-1 | 1 | 2237 | 2237 | 0.8 | 1789.6 | 0.8 | 220 | 3 | 7.347 | 9.1837 | 3X15A | 2.5 |  | 2.5 | LSOH | 20mmØ | EMT | 1 | 15 | 4.5133 | 5.5809 | 2.5368
C11 | Sala de exámenes | Equipo EC-01 | 1 | 746 | 746 | 0.8 | 596.8 | 0.8 | 220 | 2 | 4.2386 | 5.2983 | 2X15A | 2.5 |  | 2.5 | LSOH | 20mmØ | EMT | 1 | 15 | 4.5133 | 5.2253 | 2.3752
C12 | Sala de comando | Equipo B-2 | 1 | 2237 | 2237 | 0.8 | 1789.6 | 0.8 | 220 | 3 | 7.347 | 9.1837 | 3X15A | 2.5 |  | 2.5 | LSOH | 20mmØ | EMT | 1 | 18 | 4.5133 | 5.7944 | 2.6338
C13 | Sala de comando | Equipo EC-02 | 1 | 500 | 500 | 1.8 | 900 | 0.8 | 220 | 2 | 2.8409 | 3.5511 | 2X15A | 2.5 |  | 2.5 | LSOH | 20mmØ | EMT | 1 | 18 | 4.5133 | 5.8019 | 2.6372
C14 |  | Tablero de alternancia | 1 | 1000 | 1000 | 0.8 | 800 | 0.8 | 220 | 2 | 5.6818 | 7.1023 | 2X20A | 4 |  | 4 | LSOH | 20mmØ | EMT | 1 | 5 | 4.5133 | 4.7121 | 2.1419
C15 |  | Tomacorriente mantenimiento | 1 | 1500 | 1500 | 0.8 | 1200 | 0.8 | 220 | 2 | 8.5227 | 10.6534 | 2X32A | 4 |  | 4 | LSOH | 20mmØ | EMT | 1 | 8 | 4.5133 | 4.9905 | 2.2684
CUADRO DE CAIDA DE TENSIÓN TABLERO DE 230V (TD-1-ANGIO)
CIRCUITO | AMBIENTE | DESCRIPCION DEL CIRCUITO | CANTIDAD | POT.UNIT (W) | POT.INST (W) | F.D | MAX DEMANDA (W) | cosØ | TENSION (V) | FASES | In(A) TOTAL | Id(A) 1.25xIn | INT. | CONDUCTOR CALIBRES |  |  |  | CANALIZACION |  | CÁLCULO DE CAIDA DE TENSIÓN
[8 empty] | cosØ | [5 empty] | F (mm2) | N(mm2) | T (mm2) | TIPO | DIAMETRO | TIPO | N°TERNAS | LONG (m) | ∆V (V) ACUMULADO | ∆V (V) | %∆V (V)
|  | Alimentador principal | 1 | 11426 | 11426 | 0.8 | 9140.8 | 0.85 | 220 | 3 | 35.3188 | 44.1486 | 3X50A | 10 |  | 4 | N2XOH | 20mmØ | EMT | 1 | 50 |  | 4.2771 | 1.9441
C1 |  | Circuito C-1 12 Und x 36W | 16 | 36 | 576 | 0.8 | 460.8 | 0.85 | 220 | 2 | 3.0802 | 3.8503 | 2X16A | 4 |  | 4 | LSOH | 20mmØ | EMT | 1 | 20 | 4.2771 | 4.7083 | 2.1402
C2 |  | Circuito C-2 04 Und x 500W-Sala de comando | 7 | 500 | 3500 | 1 | 3500 | 0.85 | 220 | 2 | 18.7166 | 23.3957 | 2X25A | 4 |  | 4 | LSOH | 20mmØ | EMT | 1 | 20 | 4.2771 | 7.5525 | 3.433
C3 |  | Circuito C-3 07 Und x 500W-Sala comando y Sala tec. | 7 | 500 | 3500 | 0.8 | 2800 | 0.85 | 220 | 2 | 18.7166 | 23.3957 | 2X25A | 4 |  | 4 | LSOH | 20mmØ | EMT | 1 | 10 | 4.2771 | 5.5873 | 2.5397
C4 |  | Circuito C-4 7 Und x 350W-Sala Exámenes | 4 | 350 | 1400 | 0.8 | 1120 | 0.85 | 220 | 2 | 7.4866 | 9.3583 | 2X20A | 4 |  | 4 | LSOH | 20mmØ | EMT | 1 | 20 | 4.2771 | 5.3252 | 2.4206
C5 |  | Circuito C-5 7 Und x 350W-Sala Exámenes | 7 | 350 | 2450 | 0.8 | 1960 | 0.85 | 220 | 2 | 13.1016 | 16.377 | 2X20A | 4 |  | 4 | LSOH | 20mmØ | EMT | 1 | 20 | 4.2771 | 6.1113 | 2.7779